静脉药物配置中心无菌区域测试项目与标准

| 测试项目 | 测试标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尘埃粒子 |  | ≥0.5μm/m3 | ≥5μm/m3 |
|  | 万级 | ≤350000 | ≤2000 |
|  | 十万级 | ≤3500000 | ≤20000 |
| 沉降菌 | 万级 | ≤3/皿 |  |
|  | 十万级 | ≤10/皿 |  |
| 浮游菌 | 万级 | ≤100/ m3 |  |
|  | 十万级 | ≤500/ m3 |  |
| 换气次数 | 万级 | ≥30次/h |  |
|  | 十万级 | ≥15次/h |  |
| 静压差 （与大气环境） | 万级（营养\普通配置间） | ≥30Pa |  |
|  | *万级（细胞毒\抗生素配置台与配置间） | ≥-5Pa |  |
|  | 万级（二更衣间） | ≥20Pa |  |
|  | 十万级（一更衣间） | ≥10Pa |  |
| 温度 | 18～26℃（为保证配置人员的舒适度，建议≤24℃） |  |  |
| 相对湿度 | 45～65％ |  |  |
| 噪音 | 空态≤65dB，动态≤70dB |  |  |
| 工作区域亮度 | 300Lx |  |  |
| 抗生素间的排风量 | 根据抗生素间的设计规模确定 |  |  |

说明：

- 空气洁净级别不同的相邻室间之间的静压差应大于5Pa；

- * 细胞毒性药物及抗生素等高致敏性药物的配置台与配置间应保持相对负压。

- 本测试标准依据：我国《药品生产质量管理规范》（GMP）及部份医疗机构的具体实践。